# 采购项目内容用户需求书

## 说明：采购人根据价格测算情况，设定了本项目的最高限价，评标委员会认为投标人明显低于其他通过初步审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。建议报价较低的投标人提前准备货物材料等原始发票、人工、税费等相关证明材料以备评标委员会核查。

## 一 、项目概况

## （一）项目名称：中山大学中山眼科中心海南眼科医院消防系统维保服务。

## （二）服务期：1年

## （三）服务地点：海口市秀英区秀华路19号中山大学中山眼科中心海南眼科医院。

## 二 、项目内容

1.系统配置情况：

(1)火灾自动报警系统，主要包括：报警主机、控制器、电气线路、烟感、模块、事故广播、声光报警、应急照明，以及其他等输入输出和联动设备；

(2)自动喷水灭火系统，主要包括：喷淋供水、喷淋水泵、管网、闸阀、报警阀、信号阀、喷淋头；

(3)消防栓系统，主要包括：消防供水、消防水泵、管网、闸阀、报警阀、信号阀、喷淋头等；

(4)防烟排烟系统，主要包括：风机、管网、风阀、风口、电气线路、联动装置、反馈装置等。

(5)气体灭火系统，主要包括：报警主机，电气线路、火灾探测器、报警装置、联动装置，气瓶、管网、阀门、压力表、泄压装置等；

(6)其他设备和设施，主要包括：防火门、防火卷帘、疏散指示标志；灭火器材、防护装置、救援器材等。

(7)包括但不限于以上服务区域内的消防设备和设施，具体以采购人现场的配置情况为准。

## 2.维护保养清单

## 签订维护合同后，进场进行维护清单盘点，记录所有维护设备清单以及安装位置，做为后续维护工作的基础。

## 消防电系统维保清单

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 火灾自动报警控制器 | ## 台 | ## 1 | ## 含电源盘、控制盘 |
| ## 2 | ## 消防对讲电话主机 | ## 台 | ## 1 |  |
| ## 3 | ## 事故广播系统 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 4 | ## 终端设备 | ## 只 | ## 1417 | ## 烟（温）感、模块等 |
| ## 5 | ## 广播扬声器 | ## 只 | ## 209 |  |
| ## 6 | ## 应急照明设施 | ## 套 | ## 321 |  |
| ## 7 | ## 电气火灾监控系统 | ## 套 | ## 1 | ## 整套设备 |
| ## 8 | ## 防火门监控 | ## 套 | ## 1 |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 套 | 5 | 含气体主机及其他设备 |

## 消防水系统维保清单

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 消火栓水泵 | ## 台 | ## 2 | ## 含水泵控制柜 |
| ## 2 | ## 喷淋水泵 | ## 台 | ## 2 | ## 含水泵控制柜 |
| ## 3 | ## 室外消火栓水泵 | ## 台 | ## 2 | ## 含水泵控制柜 |
| ## 4 | ## 水泵接合器 | ## 台 | ## 4 | ## 消火栓及喷淋 |
| ## 5 | ## 湿式报警阀组 | ## 台 | ## 2 |  |
| ## 6 | ## 消火栓箱 | ## 套 | ## 76 | ## 含箱内设施 |
| ## 7 | ## 压力开关 | ## 个 | ## 2 |  |
| ## 8 | ## 信号蝶阀 | ## 个 | ## 12 |  |
| ## 9 | ## 水流指示器 | ## 个 | ## 12 |  |
| ## 10 | ## 消防补压系统 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 11 | ## 喷淋头 | ## 只 | ## 1349 |  |
| ## 12 | ## 消防水池 | ## 座 | ## 2 | ## 含液位计 |

## 防排烟系统维保清单

| 序号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套 | 15 | 含阀门及执行机构 |
| 2 | 套 | 12 | 含阀门及执行机构 |
| 3 | 套 | 18 | 含阀门及执行机构 |
| 4 | 套 | 1 | 含其他配件 |
| 5 | 台 | 4 | 含风机控制柜 |
| 6 | 台 | 4 | 含风机控制柜 |

防火分隔设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲级防火门 | 樘 | 12 | 机房防火门 |
| 2 | 乙级防火门 | 樘 | 39 | 通道防火门 |
| 3 | 丙级防火门 | 樘 | 32 | 管井、电井防火门 |
| 4 | 防火卷帘 | 樘 | 9 |  |

## 2.火灾自动报警及联动系统

## 乙方每次维保后，甲方有权对维保结果进行验收，未通过验收的，乙方应无条件整改至合格。

## （1）对火灾报警系统作定期检查和试验。

## a.每月对火灾报警控制器的各功能进行试验。

## 对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

## b.分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

## 每月按安装总量的10%采用专用检测仪器对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

## c.每季度对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

## （2）对消防系统联动设备作定期检查和试验。

## a.每季度对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验一次。

## b.每季度对火灾事故广播进行消防联动试验一次。

## c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

## d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

## e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

## （3）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维护。

## （4）对火灾自动报警系统的故障进行维修。

## （5）对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

## 3.自动喷淋灭火系统

## （1）每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

## （2）每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

## （3）每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

## （4）每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

## （5）每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

## 4.消火栓系统

## （1）每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

## （2）每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

## （3）每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

## （4）每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

## 5.气体灭火系统

## （1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

## （2）每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

## （3）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

## 6.防火分隔系统

## （1）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

## （2）每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

## （3）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

## 7.防排烟系统

## （1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

## （2）每季度按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

## （3）每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

## （4）每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机。

## （5）每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀，每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

## 8.应急照明及疏散指示系统

## （1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养及更换）。

## （2）每季度对应急照明进行一次功能性测试。

## （3）使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

## （4）配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

## （5）疏散指示标志每月查看外观，核对位置及完好情况。

## （6）每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试。

## （7）关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

## （8）切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

## 9.消防通讯及广播系统

## （1）每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

## （2）每月实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

## （3）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

## 10.其它消防设备设施

## （1）每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

## （2）每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常。

## （3）每季度检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

## （4）每半年配合物业部门检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

## （二）维护标准

## 1.保证系统正常工作。

## 2.维护质量必须符合经双方核定的消防图纸的要求，并且满足现行消防规范及相关法律法规的要求。如相关标准更新，乙方应及时调整服务内容以符合最新要求。

## （三）响应时间

## 1.设备发生故障，乙方接收到故障信息或接到院方通知正常工作时间不超过2小时内派人到达现场，非工作时间不超过4小时派人到达现场，节假日不超过12小时派人到达现场，重大故障需在12小时内出具书面处置方案，并在48小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向甲方贵单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。如乙方未能按上述时间要求到场或未及时修复，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权自行委托第三方处理，相关费用由乙方承担。

## 2.提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便贵单位备案。

## 3.在重大节假日（5.1劳动节、国庆节、春节）额外各增加一次安全检查，相关检查不另行收取费用，已包含在年度服务费内。

## （四）培训与演练

## 1.为了进一步提高用户火灾防范工作及全体物业管理人员安全防范及自救能力，增强用户及物业管理人员的消防意识，保证一旦发生火灾物业服务人员能第一时间做出有效反应，乙方每半年对该院区用户指定人员免费进行一次消防安全培训。培训内容包括消防器材的使用方法及注意事项、火灾救援、逃生及自救等。做到每个参加培训人员都懂得院区的火灾危险性、懂预防措施、懂救人与逃生的基本方法、会报火警、会使用消防器材扑救初期火灾。乙方开展的消防培训需提前7日提交培训方案，培训效果由甲方参训人员签字确认作为付款依据。

## 2.每年配合物业管理人员进行一次消防消防应急演练。

## （五）建筑消防设施检查维修保养服务方式

## 在维保期内，中标人应储备有足够的主要备件和易耗备件。在维护保养工作中，日常维修保养所需的配件及辅材费用(详见辅材清单) 由中标人免费更换。维保范围内，损坏设备更换，可先由中标人提供报价，且该报价只应是配件材料含税费用，不能再包括人工费。采购部门根据市场询价市场询价确认，若中标人报价合理，则由中标人提供零配件并更换；若中标人报价虚高，则由采购人自行采购后，由中标人(不收人工费)更换调试。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则。

- 其他要求

- 1.中标人应固定派驻具备中级及以上消防维保资格证、能胜任维保服务的人员对招标单位消防设施进行维护保养。

- 2.中标人派驻的维保人员和检测工作人员应具有作业人员上岗证，工作现场设专人监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保工作人员和采购人及相关工作人员的人身和财产的安全。

- 3.维保及检测施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空作业必需配戴安全帽及安 全带。因维保及检测施工发生任何意外事故与采购人无关，但维保及检测作业中违规造成采购人 及相关工作人员的人身和财产损害、损失的，将由中标人承担一切经济和法律责任。

- 4.中标人需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并针对性制定维保及检测方案和实施方案，对于采购人提出维保及检测要求如有缺少相关维保规范要求，中标人应按规范要求给予补充完善。

- 5.提供维保及检测的中标人未按招标文件要求落实每周、每月的检测、检查工作的，将扣除合同总价的10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向中标人追索赔偿。

- 6.进行维保及检测服务工作，中标人须做好书面记录，经采购人、中标人双方确认后，各执一份保存备查。人员要求投标人团队投入技术人员(除项目负责人、技术负责人、安全负责人外),具备中级(或以上) 消防设施操作员职业资格证书(投标人具提供相关证书复印件加盖公章)。

- 三 、付款方式

- 1.常规维保费用按每个考核周期服务维保质量及设备正常运行情况而定，维修费分四期支付，每期支付中标价格的四分之一；签订合同并开始消防维保服务后3个月、6个月、9个月、12 个月(即合同期满后的1个月),中标人每次结算15天前提供所有的维护保养记记录相关资料，项目负责人须组织采购人(安全办)对相关设备进行抽检。

- 2. 维保服务费用与考核得分挂钩，按考核得分(满分100分)折算服务费：考核分不低90 分(含本数)的，全额支付当期维保款；考核分低于60分(不含本数),不支付该考核周期维保费；考核分60分(含本数)~90分(不含本数),按比例折算服务费(如考核分为70分，维保费=合同价格*70%)。

- 3.因维保需要，经采购人审批确认的需另行收费的零配件及材料费用，根据实际数量按次结算；维保结束后，中标人向采购人提供结算清单及维修单据，并开具正规发票交给采购人经办人核对，采购人收到发票后15个工作日内通过转账方式支付维修费用。

- 4.如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期顺延。

- 5.中标人应提供正规发票，不得提供虚假发票，不得以任何理由委托第三方办理结算事宜， 否则采购人有权拒绝付款并马上终止合同。

- 6.具体付款方式以采购人与中标人签订合同为准。

- 四、处罚细则

- 1.中标人不按时对消防设备进行日常维保；

- 2.若中标人不按照国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范，对服务范围内的消防设备进行维保；

- 3.中标人工作消极怠慢、马虎，没有按照具体的保养内容对消防设备进行维保；

- 4.重大节日或出现特殊情况，供应商不配合采购人的工作；

- 5.中标人未按要求做维保记录或未按规定出具维保报告的：

- 1)第一次发现，采购人将对中标人发出警告；

- 2)第二次发现，采购人将对中标人处以扣除该考核周期维保费用的处罚；

- 3)第三次发现，采购人有权取消中标人的服务资格。

## 6.中标人应确保本系统季度损坏率低于10%,超过部分，每超过2%,采购人将从当季度维保费用按5%扣罚，损坏率计算按招标维保数量清单(详见消防电系统维保清单、消防水系统维保清单、防排烟系统维保清单、防火分隔设备维保清单)

附表1:

消防维保服务考核表

| 序号 | 服务项目 | 服务考核标准 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约情况 | 中标人根据国家规范对消防系统维保的要求和采购人的要求制定工作计划，经采购人审核同意后实 施，中标人按照工作计划完成任务的情况为履约情 况考核得分。 | 40 |
| 2 | 维保质量 | 各消防系统的平均完好率99%以下扣30分，超时响 应每次扣20分。 | 30 |
| 3 | 服务满意度 | 满意率≤60%扣30分、≥90%不扣分；被投诉一次扣 10分，并扣2000元。 | 30 |
|  | 合计 |  | 100 |

备注：维保服务付款方式：

- 服务费支付：分四期支付，每期服务结束后，采购人组织对服务质量进行考核。

- 2. 服务费计算：

(1)考核分不低于90分(含本数)的，全额支付当期维保款项；

(2)考核分低于60分(不含本数),不予支付该考核周期的维保费；

(3)考核分60分(含本数)~90分(不含本数),折算支付服务费(如考核分为70分，维保费=合同价格*70%)。

五、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 评标方法

- 本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占50分，商务得分占30分，价格得分占20分。

提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，以项目所确定的核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）节能产品；（4）环保产品。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、技术商务比较与评价：

符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价： 1）对项目所有内容进行折扣率报价 2）投标人按照招标文件要求报价 3）折扣率报价是唯一确定的，不接受区间报价 |
| 2 | 提供《投标函》，投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 3 | 提供法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 本项目采购本国服务 |
| 5 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

比较与评价

1.技术部分

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 对本项目的理解程度 (10.0分) | 根据投标人对本项目消防设施维护保养的熟悉程度、对本项目的理解程度、项目针对性等方面进行评分： 1、能清晰理解服务需求，方案质量把控严格，具有细节性，对项目难点预见性强，针对性强，且完全满足采购需求的，得10分； 2、能较好地理解服务需求，方案质量能有所把控，细节性较好，对项目难点预见性较强，针对性较强的，且基本满足采购需求的，得7分； 3、基本理解服务需求，方案质量基本能把控，基本具备针对性，且能满足采购需求的，得4分； 4、无或其他情况不得分。 |
|  | 消防系统维护保养总体服务方案 (15.0分) | 根据投标人消防系统维护保养总体服务方案进行评审： 1、总体服务方案针对性强，方案完全符合采购人现有消防系统现状特点且具体、合理的，得15分。 2、总体服务方案针对性较强，能结合采购人现有消防系统现状特点编制，提供的方案较具体、较合理，得10分。 3、总体服务方案针对性一般，基本能结合采购人现有消防系统现状特点编制，提供的方案基本具体、基本合理，得5分。 4、无或其他情况不得分。 |
|  | 质量体系及管理措施 (10.0分) | 根据投标人服务方案中的质量体系及管理措施等进行评审： 1、质量体系及管理措施周全、可靠、详尽、合理、可行，得10分； 2、质量体系及管理措施较周全、可靠、合理、有效的，得7分； 3、质量体系及管理措施基本合理、可行，得4分； 4、无或其他情况不得分。 |
|  | 服务应急预案（10.0分） | 根据投标人所提供的应急预案进行评审： 1、服务应急方案详细且合理，完全满足要求，得10分； 2、服务应急方案较合理，能满足要求，得7分； 3、服务应急方案有缺陷，能基本满足要求，得4分； 4、服务应急方案不合理，得0分。 |
|  | 响应情况 （5.0分) | 投标人承诺提供24小时紧急维修服务，接到采购人通知后，须保证在2小时内到现场维修，一般情况2小时内解决问题，重大故障或需等零件时间不能超出24小时，同时应向采购方说明原因，并提出维修方案及工期的，得5分。 注：需提供承诺函并加盖供应商公章。 |
| 合计 | 50分 |  |

2.商务部分：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人2023年1月1日（时间以合同签订日期为准）至今承接过消防维护保养类似业绩的，每提供一个有效业绩，得0.6分，最高不超过9分。 注：投标人须提供合同关键页复印件及合同服务期间开具过的任意一期的服务发票复印件并加盖投标人公章作为评审依据，不提供不得分。 |
|  | 企业管理体系 (6.0分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证情况，每提供一个有效认证材料得2分，最高不超过6分。 注：上述提供的认证证书覆盖范围需包含“建筑消防设施维护、保养、检测、评估”等相关的内容（如提供证书覆盖范围表述与要求不一致，经评审委员会认定属于同一类内容也可满足评审要求），提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://www.cnca.gov.cn/）对体系证书的信息查询截图并加盖公章作为评审依据，已失效、撤销、暂停或不符合不得分。 |
|  | 投标人技术服务人员情况(15.0分) | 投标人技术服务人员情况： 1、项目负责人：具有高级工程师（或以上）职称证书的，得4分。 注：提供相关证书复印件及投标截止前近3个月的任意1个月的社保证明。其他情况不得分。 2、技术负责人：具有高级工程师（或以上）职称证书的，得4分。 注：提供相关证书复印件及投标截止前近3个月的任意1个月的社保证明。其他情况不得分。 3、安全负责人：具有中级（或以上）注册安全工程师执业证的，得4分。 注：提供相关证书复印件及投标截止前近3个月的任意1个月的社保证明。其他情况不得分。 4、其他技术人员（除项目负责人、技术负责人、安全负责人外）中：具有中级工程师（或以上）职称证书的，每一人得1分；本小项最多得3分。； 注：提供相关证书复印件及投标截止前近3个月的任意1个月的社保证明。其他情况不得分。 |
| 合计 | 30分 |  |

3.价格评价（20分）：

| 序序号 | 评审 内容 | 评分权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 | 20 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。 注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数字。 |

（1）对小型或微型企业的扶持：

投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的小微企业，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为10%），即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1；

投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×(1－C2)（本项目不适用该条款）；

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠。（本项目不适用该条款）；

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；

本条款中上述修正原则不同时使用。

提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，格式不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（2）节能、环保产品：

（a）投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予C3的价格扣除（C3的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－节能产品核实价×C3。

（b）投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予C4的价格扣除（C4的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－环保产品核实价×C4。

(c) 本条款中两种修正原则不同时使用。

（3）如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将该投标作为投标无效处理。

（4）评标价的确定：经投标文件符合性审查进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×价格分值 ＋ T ＋ M

其中：

W      某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的评标价；

Cmin    满足招标文件要求的最低评标价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注：T、M均为所有评委评分算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会依据最终评审结果，按投标人的综合得分由高到低的顺序排列（综合得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列），推荐排名最高的投标人为中标候选人。

| 供应商报名表 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 填写内容 |
| 供应商全称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人 | 姓名：联系电话： |
| 项目负责人 | 姓名：证书编号：联系电话： |
| 授权委托人 | 姓名：身份证号：联系电话： |
| 经营范围（与消防维保相关） |  |
| 社会消防技术服务信息系统备案号/状态 |  |
| 报名邮箱（接收文件） |  |
| 报名日期 | 年月日 |
| 供应商承诺 | 本单位承诺所提供材料真实有效，符合采购公告资格要求，接受采购人审核与监督。 |
|  | 法定代表人/授权委托人签字： |
|  | 单位（盖章）： |